Znak postępowania 2/UZP/18Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis  przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia określa Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowiący część składową załącznika nr 1 do SIWZ oraz dodatkowe wytyczne zawarte w pkt.II niniejszego dokumentu.

I. Zakres prac należy dostosować do wymagań Zamawiającego przedstawionych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (dalej PFU), który opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiającego stawiane przedmiotowej inwestycji, z zastosowaniem obowiązujących przepisów oraz z uwzględnieniem poniższych informacji i zaleceń:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule "zaprojektuj i wybuduj" kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla potrzeb przebudowy i modernizacji pomieszczeń Bloku Porodowego Szpitala Wielospecjalistycznego w Gliwicach, a następnie wykonanie robót  budowlanych oraz instalacyjnych wg wykonanego i zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu. Zamówienie obejmuje także dostawę, montaż i uruchomienie  urządzeń trwale związanych z konstrukcją budynku.

Zadanie inwestycyjne zostało podzielone na 2 etapy podlegające odrębnemu rozliczeniu finansowemu za ich wykonanie:

- Etap nr 1 – opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla rozbudowy i modernizacji  pomieszczeń Bloku Porodowego oraz złożenie w imieniu Zamawiającego do właściwego miejscowo organu nadzoru budowlanego, kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

- Etap nr 2 – Wykonanie modernizacji i przebudowy  pomieszczeń Bloku Porodowego oraz złożenie w imieniu Zamawiającego do właściwego miejscowo organu nadzoru budowlanego, kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Etap nr 1

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej na podstawie Programu Funkcjonalno -Użytkowego oraz koncepcji stanowiącej część graficzną do PFU. Zamawiający wymaga przedłożenia do akceptacji projektów wykonawczych i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i instalacyjnych , w aspekcie ich zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno-użytkowego, koncepcji i warunkami umowy.

Dokumentacja ma być wykonana w języku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, ze sztuką budowlaną oraz powinna być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Projekty powinny zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno–użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem.

Projekt powinien być spójny i skoordynowany we wszystkich branżach oraz zawierać protokół koordynacji międzybranżowej, podpisany przez wszystkich projektantów branżowych uczestniczących w realizacji zamówienia.

Projekt architektoniczno-budowlany powinien być uzgodniony pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami pożarowymi, sanitarno-higienicznymi i bezpieczeństwa i higieny pracy z rzeczoznawcami posiadającymi odpowiednie uprawnienia w niezbędnym zakresie.

W zakresie opracowania projektów budowlanych Wykonawca ma obowiązek:

- zastosowania się do obowiązujących przepisów (w tym w szczególności przeciwpożarowych oraz BHP i ergonomii) i norm,

- opracowania koniecznych inwentaryzacji, opinii konstrukcyjnych, projektu budowlanego zgodnie z aktualnymi przepisami prawa budowlanego,

- pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji procesu budowlanego,

- dokonania w imieniu i na rzecz Zamawiającego, we właściwych urzędach oraz poniesienie związanych z tym kosztów, wszystkich niezbędnych zgłoszeń administracyjnych, przeprowadzenia uzgodnień,uzyskania pozwoleń i decyzji, w tym pozwolenia na budowę,

- uzyskania na własny koszt wszelkich materiałów i badań koniecznych dla wykonania dokumentacji projektowej i prowadzenia robót budowlanych (np. mapy dla celów projektowych, wypisy, wyrysy, itp.),

- uzyskiwania w imieniu Inwestora decyzji, opinii i przeprowadzenia uzgodnień,

- opracowania wytycznych do Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia i przedstawienie ich Zamawiającemu,

- wykonawca projektu ma obowiązek, przy zachowaniu parametrów określonych w PFU i SIWZ  zaoferować rozwiązania techniczne, technologie, sprzęt, urządzenia, które na etapie użytkowania i eksploatacji zrealizowanego obiektu i dostarczonego sprzętu będą przedstawiały najkorzystniejsze koszty eksploatacji i użytkowania,

- ustanowienia koordynującego pracę zespołu projektowego, który będzie miał stały kontakt z Zamawiającym i wyznaczonymi przez Zamawiającego przedstawicielami nadzoru inwestorskiego,

- uwzględnienia w cenie wszelkich kosztów nadzorów, opinii i sporządzenia dokumentacji wymaganych przez właścicieli sieci, terenu, zieleni lub urządzeń.

Zakres wymaganej dokumentacji projektowej  w szczególności obejmuje:

1. Projekt architektoniczno-budowlany

2. Projekt wykonawczy architektoniczno-konstrukcyjny,

3. Projekt wykonawczy wewnętrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych w tym:

a. projekt wymiany tablic rozdzielczych i wewnętrznej linii zasilającej (wlz)

b. projekt instalacji oświetlenia podstawowego i zasilania gniazd wtykowych,

c. projekt instalacji siłowej i technologicznej

d. instalacji oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego, nocnego

4. projekt instalacji przyzywowej,

5. Projekt wykonawczy wewnętrznych instalacji teleinformatycznych,

6. Projekt wykonawczy wewnętrznych instalacji sanitarnych, tym:

a. projekt instalacji wod-kan

b. projekt wewnętrznych instalacji c.o.

c. projekt wodociągowej instalacji p/poż

d. projekt wentylacji wyciągowej i nawiewno-wywiewnej

e. projekt wewnętrznych instalacji gazów medycznych

7.  Kosztorysy inwestorskie we wszystkich branżach,

8. Zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji,

9. Specyfikacje techniczne wykonywania i odbioru robót budowlanych i instalacyjnych,

10. Dokumentacja powykonawcza

Zamawiający wymaga przekazania w/w dokumentacji w wersji papierowej – 4 egzemplarze oraz w wersji elektronicznej (pdf i dwg – 1 egzemplarz)

Etap nr 2 –

Wykonanie prac budowlanych

Wykonawca przez rozpoczęciem każdego etapu robót zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia w formie pisemnej zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru i Nadzór autorski zestawienia materiałów, wyrobów i urządzeń przeznaczonych do wbudowania. Muszą one być zgodne z wykazem przewidzianych w dokumentacji projektowej materiałów, wyrobów i urządzeń (produktów).

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany produktów tylko w sytuacji  ich niedostępności na rynku.Taki fakt Wykonawca zobowiązany jest udowodnić, a Nadzór Inwestorski i Nadzór autorski potwierdzić to na piśmie. Parametry zamienianych produktów nie mogą być gorsze niż wynikające z PFU. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zatwierdzenia zmiany takiego produktu bez zbędnej zwłoki.

Po stronie Wykonawcy jest dokonanie wszystkich niezbędnych zgłoszeń i uzyskanie dopuszczeń.

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe, wykończeniowe itp., będą zrealizowane i wykonane według Dokumentacji Wykonawczej opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego.

Dostarczane urządzenia muszą być fabrycznie nowe, kompletne, po zainstalowaniu i uruchomieniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Wszystkie prace związane z dostawą, uruchomieniem i instalacją urządzeń objętych zakresem zamówienia zrealizowane zostaną przez osoby wykwalifikowane, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i bezpieczeństwa.

Niezwłocznie po dostawie Wykonawca zobowiązany jest zamontować i uruchomić dostarczone urządzenia oraz podłączyć do systemów szpitalnych.

II. Dodatkowe wytyczne Zamawiającego, zmieniające PFU:

- Zamawiający rezygnuje z  montowania w pomieszczeniach Bloku Porodowego lamp bakteriobójczych,

- Zamawiający rezygnuje z gniazd 3 fazowych na rzecz gniazd jednofazowych oraz nie wydzielanie gniazdek DATA,

- Zamawiający  rezygnuje z paneli nadłóżkowych, a ponadto nakazuje wykorzystanie połączeń telefonicznych celem zapewnienia koniecznej komunikacji wewnętrznej w miejsce projektowanego INTERKOM-u z tym, że Wykonawca zobowiązany będzie rozbudować centralę telefoniczną o dodatkowe numery wewnętrzne w odpowiedniej dla tych potrzeb technologii (VoIP lub tradycyjne moduł z kartami rozszerzeń) – w zależności od ilości nowych numerów wewnętrznych należy wybrać najbardziej opłacalne rozwiązania rozbudowy,

- Zamawiający rezygnuje ze szklenia zestawami szyb zespolonych dwukomorowych, wskazanego w PFU w poz.4.8.4,

- Zamawiający w odniesieniu do drzwi przeciwpożarowych nakazuje zaprojektowanie  zamków awersyjnych  na prąd stały.

- Instalacja telefoniczna obecnie nie ma połączenia z siecią komputerową (strukturalną); Zamawiający odstępuje  od instalacji połączenia światłowodowego; należy doprowadzić przewody sieci telefonicznej we wskazane, nowo projektowane punkty. Nowe punkty telefoniczne należy skoordynować z pkt. 3 jw.  – czyli wziąć pod uwagę rozbudowę centrali telefonicznej.

- Zamawiający nakazuje, by zaprojektować i wykonać niezależny system monitoringu wizyjnego CCTV, obejmujący obserwację pacjentek oraz ciągi komunikacyjne, gdzie rejestrator wraz z monitorem podglądu będzie umiejscowiony w pomieszczeniu pielęgniarek na Bloku Porodowym.

- Nowe gniazda komputerowe zostaną bezpośrednio podłączone do istniejącej infrastruktury sieci komputerowej szpitala, odstępuje się więc od tworzenia oddzielnego punktu dystrybucyjnego oraz połączenia światłowodowego. Wykonawca dostarczy i zamontuje nowy switch 1GB NETGEAR oraz patchpanel z ilością portów odpowiadającym ilości gniazd RJ 45 rozlokowanych w Bloku porodowym. Model switcha oraz patchpanela należy ustalić z działem IT.

- Na korytarzach odpowiednio należy oznakować lokalizację istniejących w przestrzeni między stropowej zaworów odcinających poszczególnych instalacji: wody zimnej, c.w.u., co, gaz.med., p.ppoż.hydrantowych- w taki sposób aby umieścić tabliczkę wykonaną z PCV z opisem graficznym lub słownym, na ścianie przy podsufitce podwieszanej.

- Z uwagi na fakt, iż obowiązującą formą wynagrodzenia jest cena ryczałtowa zawierająca wszelkie koszty związane z realizacją zadania  opisanego w  siwz  i PFU, to Zamawiający odstępuje od sporządzania przedmiarów,

- Zamawiający dopuszcza w ramach obowiązujących unormowań prawnych, racjonalności ekonomicznej lub funkcjonalnej możliwość zmian powierzchni niektórych pomieszczeń, zmian w ich rozmieszczeniu i wprowadzenie innych rozwiązań określonych przez Zamawiającego; jeżeli zmiany wymagają zgody na tzw. odstępstwa właściwych organów, to Wykonawca powinien o nie wystąpić.

- Zamawiający modyfikuje PFU w ten sposób, że na str.10, pkt.1.2 dot. obowiązku wykonania wizji zostaje skreślony ( Zamawiający wyznaczył bowiem wizję na dzień 5.11.2018r., w której udział nie jest obowiązkowy), a  na str. 8 w pkt.1.1 dodaje się  słowo „opinii”,

- w pkt.4.8.2 PFU, w części „sale porodowe, stanowisko resuscytacji noworodka, magazyn materiałów sterylnych” zapis „(...) do wysokości sufitu podwieszanego, a na niektórych fragmentach ścian(...)” zastępuje się w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie „(...) do wysokości sufitu podwieszanego na wszystkich ścianach(...)”

- Zamawiający nie dysponuje miejscem na wentylatorownię; centralę klimatyzacji należy umieścić na dachu tzw. niższym, znajdującym się bezpośrednio nad blokiem porodowym,

- Zamawiający obecnie nie posiada wydzielonych stref przeciwpożarowych w obrębie bloku porodowego; przewidziany zakres projektowy i związane z nimi roboty budowlane będą wymagały akceptacji rzeczoznawcy ppoż., a wszystkie opinie i koszty z tym związane spoczywać będą na wykonawcy; drzwi przeciwpożarowe obecnie znajdują się tylko przy wejściu na klatkę schodową.

- w obrębie bloku porodowego znajduje się hydrant wody pożarowej,

- włączenie się do wody zimnej i ciepłej znajduje się obecnie  na poziomie „-1” obok Izby Przyjęć i z tego miejsca przewidziane też jest włączenie; obecnie w instalacji wodnej jest  cyrkulacja. Obecne ciśnienie w sieci wynosi 4 bary

- dostępna moc elektryczna wynosi 50 kw; z uwagi na nawilżanie, chłodzenie konieczna będzie dodatkowa moc, którą zapewni Zamawiający poprzez  wykonanie nowej instalacji z podstacji nn.

- ciepło technologiczne o stałych parametrach jest dostępne przez cały rok

- piony kanalizacyjne na bloku porodowym są obecnie wyprowadzone ponad tzw. niski dach; jeżeli zaistnieje potrzeba wyprowadzenia dodatkowych pionów kanalizacyjnych, to Zamawiający przewiduje wyprowadzenie ich również ponad tzw. niski dach,

- projektowana instalacja klimatyzacji oraz sufity podwieszane spowodują obniżenie wysokości pomieszczeń ( obecna ich wysokość to 2,97 m) i będzie wymagała uzyskania przez wykonawcę  zgody na odstępstwa od obowiązujących przepisów,

- Zamawiający przewiduje klimatyzację jednostkową : 10 jednostek plus agregaty wyprowadzone na tzw. niski dach; jednostki montowane będą w 5 salach porodowych, w sali mieszczącej stanowisko pielęgniarek i resuscytację noworodka, w dyżurce pielęgniarek i na sali łóżkowej poporodowej; dodatkowo  wymaga to kabla z 16mm kw. 100 mb, oraz tablicy rozdzielczej z zabezpieczeniami 10 x 25 A.

- sieć istniejącej instalacji kanalizacji, c.o., wentylacji – nie jest zinwentaryzowana,

- instalacja c.o. na Bloku Porodowym może być wyłączona bez wyłączenia ogrzewania pozostałej części szpitala,

- Zamawiający weryfikuje układ funkcjonalny przedstawiony w załączniku graficznym do PFU (tzw.plan) w niżej opisany sposób:

- w opisie właściwości funkcjonalno-użytkowych (1.3 PFU) w części zabiegowej – zespół porodowy przewiduje się 5 jednoosobowych sal porodowych z łazienkami, a nie 4 sale.

- pkt.2.3 PFU zmienia się w ten sposób, że co najmniej  1 sala porodowa musi być dostępna i przystosowana dla pacjentów niepełnosprawnych

- zamienia się  usytuowanie sali łóżkowej poporodowej, która znajdować będzie się w miejscu sali porodowej, na planie pierwszej z lewej strony Bloku Porodowego; sala porodowa będzie natomiast ulokowana na miejscu sali łóżkowej poporodowej,

- zamienia się  usytuowanie pokoju przedporodowego , który znajdować się będzie w   części dyżurki pielęgniarek; dyżurka pielęgniarek zostaje przeniesiona do pokoju przedporodowego,

- w pozostałej części dyżurki  pielęgniarek i w części korytarza zostaną usytuowane pomieszczenia należące do strefy gospodarczej ( porządkowe, brudownik, magazyn, węzeł sanitarny),

- w miejscu strefy gospodarczej zostanie urządzona 5 sala porodowa z łazienką i wanną.

- drzwi w  przejściach  pomiędzy salami porodowymi, salą  poporodową, stanowiskiem pielęgniarek winny być przeszklone (mleczna szyba) i przesuwne: drzwi winny być usytuowane w jednym ciągu nieprzerwanym komunikacyjnym.

Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca zobowiązany jest do nie zakłócania pracy Szpitala ponad miarę ( obiekt czynny całą dobę, we wszystkie dni tygodnia); roboty powinny być prowadzone w godzinach od 7,00 – 22,00 każdego dnia od poniedziałku do piątku, a w soboty od 7,00 – 16,00.  Roboty uciążliwe ( np. powodujące nadmierny hałas) mają być prowadzone po uprzednim uzgodnieniu godzin pracy  z Zamawiającym.

2. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego uprzątania terenu robót i niezwłocznego naprawiania wyrządzonych szkód.

3. Kosztorysy inwestorskie winny być zgodne z wynagrodzeniem ryczałtowym wskazanym w ofercie i będą przedłożone Zamawiającemu wraz z  dokumentacją projektową, najpóźniej w dacie przekazania decyzji zezwalającej na budowę.

4. Zamawiający zawrze z Wykonawcą porozumienie dotyczące koordynacji działań w zakresie BHP,

5. Aranżacja wnętrz, w tym wytyczne kolorystyczne dla posadzek, ścian, sufitów, drzwi oraz elementów wykończeniowych ( odbojoporęcze, rolety, płytki podłogowe i ścienne, wykładziny etc.)- wymagają akceptacji Zamawiającego,

6. W czasie trwania 2 etapu umowy Zamawiający dostarczy urządzenia medyczne, a ich montaż wymaga koordynacji prac pomiędzy Dostawcą a Wykonawcą oraz uprzedniego uwzględnienia w dokumentacji projektowej stosownych podłączeń związanych z miejscem ich usytuowania.

Gliwice 13.11.2018r.